Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je	Betrag
			Einheit

		
		Schaltaktor KNX, 8fach, 16 A, REG	Übertrag:
		
	Schaltet mit bistabilen potenzialfreien Kontakten acht unabhängige 
	elektrische Verbraucher über den instabus KNX.  Eine manuelle 
	Betätigung am Gerät ist möglich. Der Schaltaktor KNX benötigt
	nur dann eine zusätzliche 24V DC-Stromversorgung, wenn eine 
	frequenzgleiche (RTS Echtzeitsystem) Steuerung bevorzugt wird. 
	Unter normalen Umständen benötigt 	man keine zusätzliche 
	Stromversorgung.

	Folgende Funktionen sind für jeden Ausgang getrennt einstellbar:
	
	-	Zeitfunktionen, An- und Ausschaltverzögerung
	-	Treppenlichtfunktion
	- Warnfunktion
	-	Szenenfunktion 
	-	Logische Verknüpfung
	-	Statusrückmeldung
	-	Jalousiefunktion
	-	Schwellenwertfunktion
	-	Heizaktorfunktion
	-	Resetverhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr

	Ausgänge	8 potenzialfreie Kontakte

	Nennstrom	16 A

	Anschluss	Schraubklemmen 
		Laststromkreis	Für Leitungen bis 2,5 mm² 
		EIB / KNX	Busanschlussklemme

	Schutzart	IP 20, EN 60 529

	Montage	Hutschiene 35 mm, DIN EN 60 715

	Breite	REG 8 TE

	Hersteller	preussen automation 

	Typ	SwitchME 8 KNX

	Material: ..........	Lohn: ..........

					Übertrag: